DỰ THẢO QUY TRÌNH

Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh

- Quy trình này quy định những nguyên tắc và hoạt động để thực hiện xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia nhằm nhanh chóng loại trừ sự cố, khôi phục lại chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện quốc gia.

- Trên cơ sở của quy trình này, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam biên soạn quy trình xử lý sự cố cụ thể đối với các thiết bị công nghệ trong phạm vi quản lý vận hành và điều khiển của đơn vị.

- Đối tượng áp dụng

- Quy trình này áp dụng đối với các cấp điều độ, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam có thiết bị điện hoặc lưới điện đấu nối với hệ thống điện quốc gia có cấp điện áp từ 1000V trở lên.

- Trong trường hợp mua bán điện qua biên giới, việc thao tác, xử lý sự cố các thiết bị đấu nối được thực hiện theo thỏa thuận điều độ được ký kết giữa hai bên.

- Giải thích từ ngữ

- Cấp điều độ có quyền điều khiển là cấp điều độ có quyền chỉ huy, điều độ hệ thống điện theo phân cấp điều độ theo quy định tại Error: Reference source not found Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia.

- Chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện là chế độ đáp ứng điều kiện theo khoản 1 Điều 56 Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương).

- Chế độ cảnh báo của hệ thống điện là chế độ đáp ứng điều kiện theo khoản 2 Điều 56 Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương).

- Chế độ khẩn cấp của hệ thống điện là chế độ đáp ứng điều kiện theo khoản 3 Điều 56 Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương).

- Chế độ cực kỳ khẩn cấp của hệ thống điện là chế độ đáp ứng điều kiện theo khoản 4 Điều 56 Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương).

- Điều độ viên là người trực tiếp chỉ huy điều độ hệ thống điện thuộc quyền điều khiển.

- Đơn vị quản lý vận hành là đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành đường dây, thiết bị điện đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

- Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm toàn bộ các đường dây và trạm điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống, các đường dây và trạm điện có điện áp 110 kV để thực hiện chức năng phân phối điện đến khách hàng sử dụng điện.

- Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm toàn bộ các đường dây và trạm điện có cấp điện áp từ 220 kV trở lên, các đường dây và trạm điện có điện áp 110 kV mang chức năng truyền tải để tiếp nhận công suất từ các nhà máy điện vào HTĐ quốc gia.

- Nhảy (hoặc bật) sự cố là đường dây hoặc thiết bị điện bị cắt điện do bảo vệ rơle tự động tác động.

- Nhân viên vận hành là người tham gia trực tiếp điều khiển quá trình sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện gồm:

- Trưởng ca, Điều độ viên tại các cấp điều độ.

- Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại nhà máy điện (có bố trí người trực) hoặc tại trung tâm điều khiển nhà máy điện.

- Trực chính, Trực phụ tại trạm điện (có bố trí người trực) hoặc tại trung tâm điều khiển trạm điện.

- Trực thao tác lưới điện phân phối.

- Sự cố là sự kiện một hoặc nhiều trang thiết bị trong hệ thống điện do tác động từ nhiều nguyên nhân dẫn đến hoạt động không bình thường, gây ngừng cung cấp điện hoặc mất ổn định, mất an toàn và không đảm bảo chất lượng điện năng của hệ thống điện.

- Sự cố nghiêm trọng là sự cố gây mất điện trên diện rộng hoặc gây cháy, nổ làm tổn hại đến người và tài sản.

- Sửa chữa nóng là công tác sửa chữa, bảo dưỡng trên đường dây đang mang điện.

Chương II

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Mục 1. Kết lưới hệ thống điện

- Nguyên tắc kết lưới trong hệ thống điện:

1. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy;

2. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống điện quốc gia;

3. Đảm bảo chất lượng điện năng;

4. Đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành kinh tế nhất;

5. Dòng ngắn mạch không vượt quá giá trị cho phép đối với thiết bị đặt tại các nhà máy điện hoặc trạm điện;

6. Đảm bảo tính chọn lọc của rơ le bảo vệ;

7. Linh hoạt, thuận tiện trong thao tác và xử lý sự cố;

- Kết dây tại trạm điện

- Tại các trạm điện có sơ đồ hai thanh cái hoặc sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, một thanh cái phân đoạn ... các máy cắt số chẵn nối vào thanh cái số chẵn, các máy cắt số lẻ nối vào thanh cái số lẻ, máy cắt làm nhiệm vụ liên lạc thường xuyên đóng ở chế độ vận hành (trừ những trường hợp đặc biệt do yêu cầu vận hành).

- Đối với các trạm điện có sơ đồ kết lưới khác với quy định tại khoản 1 Điều này, tất cả các máy cắt được thiết kế ở chế độ làm việc thường xuyên đóng, các máy cắt thiết kế ở chế độ dự phòng thường xuyên mở. Đối với trạm điện chưa hoàn chỉnh, cần tính toán đề ra các giải pháp kỹ thuật, các kiến nghị lên cấp trên trực tiếp giải quyết để đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn chung cho toàn hệ thống điện.

- Kết lưới mạch vòng

- Các đường dây thuộc lưới điện truyền tải vận hành ở chế độ mạch vòng trừ các trường hợp phải mở mạch vòng do yêu cầu hạn chế dòng ngắn mạch, ngăn ngừa mở rộng sự cố hoặc các phương thức đặc biệt đã được tính toán xem xét cụ thể trên cơ sở đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

- Không kết lưới mạch vòng trên lưới điện phân phối trừ các trường hợp phải khép vòng để chuyển tải hoặc để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và không gây mở rộng sự cố.

Mục 2. Rơ le bảo vệ và tự động

- Yêu cầu về rơ le bảo vệ khi đưa  thiết bị vào vận hành

1. Các thiết bị điện và các đường dây dẫn điện chỉ được mang điện khi các bảo vệ rơ le chống mọi dạng sự cố cùng được đưa vào làm việc.

2. Khi tách ra không cho làm việc hoặc bị hư hỏng một vài dạng bảo vệ rơ le, thì những trang bị bảo vệ rơ le còn lại vẫn phải bảo đảm bảo vệ đầy đủ chống mọi dạng sự cố cho các thiết bị điện và đường dây dẫn điện. Nếu những điều kiện đó không đạt được thì phải đặt bảo vệ tạm thời hoặc cắt điện các thiết bị điện hoặc đường dây đó (trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về cung cấp điện sẽ được xem xét và báo cáo cấp trên trực tiếp quyết định).

3. Khi đưa bảo vệ tác động nhanh của phần tử đấu nối ra khỏi vận hành, thì tuỳ theo điều kiện ổn định cần phải đưa bảo vệ tác động nhanh tạm thời hoặc gia tốc bảo vệ dự phòng hoặc chỉnh định lại rơ le bảo vệ khác cho phù hợp.

- Trang bị rơ le bảo vệ và tự động

1. Các thiết bị điện của hệ thống điện phải được trang bị rơ le bảo vệ và tự động chống mọi dạng ngắn mạch và các hư hỏng trong chế độ vận hành bình thường bằng các trang bị rơ le bảo vệ, aptômát hoặc cầu chảy và các trang bị tự động trong đó có tự động điều chỉnh và tự động chống sự cố.

2. Các trang bị rơ le bảo vệ và tự động (kể cả rơ le sa thải tải theo tần số thấp) phải thường xuyên ở chế độ vận hành, trừ các trang bị mà theo nguyên lý hoạt động, điều kiện chế độ làm việc của hệ thống năng lượng và tính chọn lọc phải tách ra khỏi vận hành.

3. Thiết bị ghi nhận sự cố và cảnh báo phải luôn sẵn sàng hoạt động.

4. Chế độ vận hành thiếu trang bị rơ le bảo vệ hoặc tự động phải được cấp điều độ có quyền điều khiển quy định cụ thể.

- Theo dõi vận hành và khắc phục khiếm khuyết của các trang thiết bị rơ le bảo vệ và tự động

1. Tất cả các trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động của các trang bị bảo vệ rơ le và tự động cũng như những thiếu sót phát hiện trong quá trình vận hành phải được xem xét phân tích và loại trừ trong thời gian ngắn nhất.

2. Mỗi trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động của trang bị bảo vệ rơ le và tự động cũng như khi phát hiện có hư hỏng trong mạch hoặc thiết bị cần phải thông báo ngay với đơn vị quản lý vận hành và cấp điều độ có quyền điều khiển.

3. Việc cô lập hoặc đưa trở lại các rơ le bảo vệ và tự động vào vận hành chỉ được thực hiện khi có mệnh lệnh của điều độ viên trực ban tại cấp điều độ có quyền điều khiển.

Mục 2. Nguyên tắc xử lý sự cố

- Nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

1. Phải áp dụng biện pháp phù hợp để nhanh chóng loại trừ sự cố và ngăn ngừa sự cố lan rộng.

2. Phải nhanh chóng khôi phục việc cung cấp điện cho khách hàng, đặc biệt là các phụ tải quan trọng và đảm bảo chất lượng điện năng về tần số, điện áp.

3. Đảm bảo sự làm việc ổn định của hệ thống điện.

4. Nắm vững diễn biến sự cố, tình trạng thiết bị đã được tách ra khi sự cố, phân tích các hiện tượng sự cố, dự đoán thời gian khôi phục.

5. Lệnh chỉ huy xử lý sự cố được truyền đi bằng lời nói hoặc bằng tín hiệu điều khiển.

6. Lệnh chỉ huy xử lý sự cố bằng lời nói phải do nhân viên vận hành cấp trên truyền đạt trực tiếp tới nhân viên vận hành cấp dưới thông qua hệ thống thông tin liên lạc. Lệnh phải chính xác, ngắn gọn, rõ ràng. Nhân viên vận hành ra lệnh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lệnh của mình trong quá trình xử lý sự cố.

7. Trong thời gian thực hiện xử lý sự cố, nghiêm cấm sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ điều độ vào các mục đích khác.

8. Trong quá trình xử lý sự cố nhân viên vận hành phải tuân thủ các quy định của quy trình này, các quy chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định chuyên ngành, quy định khác của pháp luật và những tiêu chuẩn an toàn do nhà chế tạo đã quy định.

- Phân cấp xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

1. Ở mỗi cấp điều độ, nhà máy điện, trạm điện, mỗi thiết bị điện phải có quy trình về xử lý sự cố các thiết bị thuộc phạm vi quản lý vận hành hoặc điều khiển.

2. Phân chia trách nhiệm về xử lý sự cố giữa các đơn vị trong hệ thống điện quốc gia dựa trên quyền điều khiển thiết bị. Thiết bị thuộc quyền điều khiển cấp điều độ nào thì cấp đó có trách nhiệm chỉ huy xử lý sự cố trên thiết bị đó.

3. Trong khi xử lý sự cố, các cấp điều độ được quyền thay đổi chế độ làm việc các thiết bị thuộc quyền điều khiển trước và báo cáo sau cho cấp điều độ có quyền kiểm tra thiết bị này.

4. Trong trường hợp khẩn cấp không thể trì hoãn được như cháy nổ hoặc có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị ở nhà máy điện hoặc trạm điện cho phép trưởng ca, trưởng kíp (hoặc trực chính) tiến hành thao tác cô lập phần tử sự cố theo quy trình xử lý sự cố trạm điện hoặc nhà máy điện mà không phải xin phép nhân viên vận hành cấp trên và phải chịu trách nhiệm về thao tác xử lý sự cố của mình. Sau khi xử lý xong phải báo cáo ngay cho nhân viên vận hành cấp trên có quyền điều khiển các thiết bị này.

- Nhiệm vụ của nhân viên vận hành trong xử lý sự cố

- Thực hiện xử lý theo đúng quy phạm, quy trình hiện hành.

- Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự lan rộng của sự cố và khôi phục việc cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

- Thực hiện xử lý nhanh với tất cả khả năng của mình.

- Ở các khu vực xảy ra sự cố, phải báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp.

- Ở những khu vực không xảy ra sự cố, nhân viên vận hành phải thường xuyên theo dõi những biến động của sự cố qua thông số của cơ sở mình, báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp biết những hiện tượng đặc biệt, bất thường.

- Sau khi xử lý xong, nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp sẽ thông báo tóm tắt tình hình cho nhân viên vận hành cấp dưới có liên quan theo quy định.

- Khi sự cố trong nội bộ phần tự dùng của nhà máy điện hay trạm điện, Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải chịu trách nhiệm xử lý sự cố và báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp để giúp đỡ ngăn ngừa sự cố phát triển rộng.

- Thông báo nguyên nhân sự cố và dự kiến thời gian cấp điện trở lại nếu sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện.

- Quan hệ công tác trong xử lý sự cố

- Nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp phải chấp hành nghiêm chỉnh và không chậm trễ các mệnh lệnh của nhân viên vận hành cấp trên. Nhân viên vận hành cấp trên có quyền đề nghị lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới thay thế nhân viên vận hành này khi có đầy đủ lý do cho thấy họ không đủ năng lực xử lý sự cố hoặc vi phạm nghiêm trọng quy trình, quy phạm, điều lệnh vận hành.

- Quan hệ giữa lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành với nhân viên vận hành

- Lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành có quyền giúp đỡ và ra lệnh cho nhân viên vận hành dưới quyền mình để xử lý sự cố tốt hơn, nhanh chóng hơn, những lệnh đó không được trái với lệnh của nhân viên vận hành cấp trên và quy phạm, quy trình, quy định hiện hành.

- Khi lệnh của lãnh đạo trực tiếp trái với lệnh của nhân viên vận hành cấp trên thì các nhân viên vận hành cấp dưới có quyền không thi hành và báo cáo lại với nhân viên vận hành cấp trên trừ trường hợp nguy hiểm đến người hoặc thiết bị.

- Khi có đầy đủ lý do cho thấy nhân viên vận hành của mình không đủ khả năng xử lý sự cố thì lãnh đạo trực tiếp có thể đình chỉ tạm thời công tác nhân viên vận hành trong ca đó, tự mình đảm nhiệm lấy trách nhiệm xử lý sự cố hoặc chỉ định người khác thay thế, báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên biết.

- Nghiêm cấm tất cả những người không có nhiệm vụ vào phòng điều khiển khi nhân viên vận hành đang xử lý sự cố, trừ lãnh đạo cấp trên có trách nhiệm, lãnh đạo trực tiếp của đơn vị. Khi cần thiết, nhân viên vận hành hoặc lãnh đạo trực tiếp của đơn vị có quyền yêu cầu cán bộ chuyên môn có liên quan đến việc xử lý sự cố đến phòng điều khiển của đơn vị để bàn bạc và xử lý sự cố.

- Khi có những sự cố nghiêm trọng nhân viên vận hành phải kịp thời báo cáo ngay sự cố cho lãnh đạo trực tiếp của đơn vị mình biết. Lãnh đạo trực tiếp có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo cấp trên hoặc các đơn vị có liên quan.

Chương III

XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY

## Mục 1. Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp 500kV

- Xử lý quá tải đường dây 500 kV

- Dòng điện định mức của đường dây 500 kV được xác định theo dòng điện định mức nhỏ nhất của dây dẫn hoặc thiết bị điện hai đầu đường dây.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển khi dòng điện trên đường dây vượt các mức 90%, 100%, 110% dòng điện định mức.

- Điều độ viên xử lý quá tải đường dây ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo Chương V của Quy trình này.

- Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển khi sự cố đường dây 500kV

Khi máy cắt đường dây nhảy sự cố, Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải ghi nhận và báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Báo cáo ngay:

- Tên đường dây sự cố, máy cắt nhảy, rơ le bảo vệ tự động làm việc theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm;

- Đường dây hoặc thiết bị điện đang vận hành bị quá tải, quá áp, thấp áp (nếu xuất hiện do sự cố), lưu ý thời tiết tại nhà máy điện, trạm điện.

- Gửi báo cáo nhanh về cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi xử lý sự cố xong:

- Pha sự cố, khoảng cách sự cố (ghi nhận từ rơ le khoảng cách hoặc thiết bị định vị sự cố);

- Tình trạng làm việc của các thiết bị khác tại cơ sở;

- Các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác (gửi kèm theo báo cáo nhanh sự cố).

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây 500kV

- Nếu tự động đóng lại một pha thành công, Điều độ viên phải thu thập thông tin từ các trạm điện hai đầu đường dây bị sự cố, kiểm tra tình trạng của máy cắt, thiết bị bảo vệ và tự động, giao đoạn đường dây được xác định có sự cố thoáng qua cho đơn vị quản lý vận hành kiểm tra bằng mắt với lưu ý đường dây đang mang điện, điểm nghi ngờ sự cố và làm báo cáo sự cố theo quy định.

- Nếu tự động đóng lại một pha không thành công, Điều độ viên xử lý như sau:

- Xử lý ngăn ngừa sự cố mở rộng:

- Xử lý quá tải đường dây, thiết bị điện nếu bị quá tải do sự cố đường dây 500kV gây ra;

- Điều khiển điện áp trên lưới điện 500kV nếu nằm ngoài giới hạn cho phép;

- Thực hiện các biện pháp điều khiển tần số nếu tần số nằm ngoài giá trị cho phép.

- Ghi nhận báo cáo sự cố đường dây từ Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển;

- Phân tích sự cố dựa trên các thông tin ghi nhận được từ trạm điện hoặc nhà máy điện về rơle bảo vệ và tự động để quyết định đóng lại hay cô lập đường dây theo Điều 17 Quy trình này;

- Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.

- Khôi phục đường dây 500kV sau sự cố

- Nếu tự động đóng lại một pha không làm việc:

- Không cho phép đóng lại đường dây khi đang trong thời gian thực hiện sửa chữa nóng;

- Cho phép đóng lại đường dây một lần ngay sau khi kiểm tra sơ bộ các thiết bị và các bảo vệ tác động xác định điểm sự cố nằm trên đường dây được bảo vệ và không có thông tin báo thêm về việc phát hiện có sự cố hư hỏng trên đường dây từ Đơn vị quản lý vận hành.

- Nếu tự động đóng lại một pha không thành công, cho phép đóng lại đường dây một lần sau khi đã xác định:

a) Tự động đóng lại một pha không thành công là do kênh truyền, mạch nhị thứ hay rơ le bảo vệ làm việc không tin cậy dẫn đến thực tế đường dây chưa được đóng lại;

b) Hoặc tự động đóng lại một pha đã đóng tốt ở một đầu nhưng lại bị cắt do liên động từ đầu kia.

- Trong trường hợp đặc biệt, việc mất liên kết đường dây 500 kV có ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện ổn định, liên tục đến các phụ tải quan trọng, khi xác định tự đóng lại một pha không thành công (không rõ nguyên nhân) hoặc đã đóng lại một lần bằng lệnh điều độ thì cho phép đóng lại đường dây một lần nữa. Trước khi đóng lại đường dây, Điều độ viên phải xem xét kỹ mọi điều kiện về thiết bị và thời tiết các trạm điện 500 kV, lựa chọn đầu phóng điện lại để đảm bảo vận hành an toàn cho các hệ thống điện miền.

- Không cho phép đóng lại đoạn đường dây nếu xác định có ngắn mạch hai pha trở lên khi cả hai mạch bảo vệ tác động, có chỉ thị rõ ràng của các thiết bị xác định vị trí sự cố trên cùng các pha giống nhau và khoảng cách tương đương, chức năng của tự động đóng lại một pha đã khoá tất cả các máy cắt liên quan. Trong trường hợp này Điều độ viên phải tách đoạn đường dây ra làm biện pháp an toàn, giao cho đơn vị chủ quản kiểm tra sửa chữa và lưu ý điểm có nghi ngờ sự cố.

- Không được đóng lại đường dây khi có bão đi qua với gió giật từ cấp 12 trở lên, lũ lụt gây sạt lở đất đá đe doạ mất an toàn đường dây, hỏa hoạn ở những vùng đường dây đi qua hoặc các thiết bị không đủ tiêu chuẩn vận hành.

- Các đoạn đường dây bị cắt bởi liên động từ nơi khác đến cần được khôi phục kịp thời để cấp điện lại cho các phụ tải và sẵn sàng khôi phục lại hệ thống. Lưu ý cần điều chỉnh điện áp trước khi thao tác đóng lại đường dây 500 kV.

- Trong vòng 8 giờ nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua hai lần đóng lại tốt (kể cả lần tự động đóng lại, điểm sự cố gần với lần sự cố trước) thì nhân viên vận hành phải khoá rơ le tự đóng lại. Sau 8 giờ tiếp theo không xuất hiện lại sự cố thì đưa rơ le tự đóng lại vào vận hành. Nếu trong vòng 8 giờ tiếp theo lại xuất hiện sự cố, cô lập đường dây và bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành đi kiểm tra sửa chữa.

- Sau khi Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa xong các phần tử bị sự cố trên đường dây 500 kV, đảm bảo đủ tiêu chuẩn vận hành và trả lại cho cấp điều độ quốc gia để khôi phục, Điều độ viên quốc gia căn cứ chế độ vận hành thực tế để tiến hành thao tác đưa thiết bị, đường dây vào vận hành.

## Mục 2. Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35kV đến 220kV

- Xử lý quá tải đường dây 220 kV, 110 kV thuộc lưới điện truyền tải

- Dòng điện định mức của đường dây 220 kV, 110 kV thuộc lưới điện truyền tải được xác định theo dòng điện định mức nhỏ nhất của dây dẫn hoặc thiết bị điện hai đầu đường dây.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển khi dòng điện trên đường dây vượt các mức 90%, 100%, 110% dòng điện định mức.

- Điều độ viên xử lý quá tải đường dây ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo Chương V Quy trình này.

- Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220kV

Khi máy cắt đường dây nhảy, nhân viên vận hành của cơ sở phải ghi nhận và báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Báo cáo ngay:

- Tên máy cắt nhảy, rơ le bảo vệ tự động làm việc theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm;

- Đường dây hoặc thiết bị điện đang vận hành bị quá tải, quá áp, thấp áp (nếu xuất hiện do sự cố), lưu ý thời tiết tại địa phương.

- Gửi báo cáo nhanh về cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi xử lý sự cố xong:

- Pha sự cố, khoảng cách sự cố (ghi nhận từ rơ le khoảng cách hoặc thiết bị định vị sự cố);

- Các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác (gửi kèm theo báo cáo nhanh).

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220kV

- Nếu tự động đóng lại thành công, Điều độ viên phải thu thập thông tin từ các trạm điện đầu đường dây bị sự cố, kiểm tra tình trạng của máy cắt, thiết bị bảo vệ và tự động, giao đoạn đường dây được xác định có sự cố thoáng qua cho Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra bằng mắt với lưu ý đường dây đang mang điện, điểm nghi ngờ sự cố và làm báo cáo sự cố theo quy định.

- Nếu tự động đóng lại không thành công, Điều độ viên phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự cố mở rộng (quá tải đường dây hoặc thiết bị điện, điện áp nằm ngoài giá trị cho phép…). Sau khi hệ thống điện miền ổn định, phân tích sự cố để khôi phục lại đường dây bị sự cố theo quy định tại Điều 21 của Quy trình này và làm báo cáo sự cố theo quy định.

- Khôi phục đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV sau sự cố

- Khi sự cố đường dây có cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV, máy cắt đầu đường dây nhảy, được phép đóng điện lại đường dây không quá 2 lần, kể cả lần tự động đóng lại không thành công. Đối với các đường dây đi qua khu vực đông dân cư, việc đóng lại đường dây do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị quản lý vận hành quy định trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người, thiết bị điện và khả năng đóng lại thành công.

- Không cho phép đóng lại đường dây khi đang trong thời gian thực hiện sửa chữa nóng.

- Không được đóng điện đường dây trong trường hợp máy cắt đường dây nhảy khi có gió cấp 6 trở lên, lũ lụt dẫn đến mức nước cao hơn mức nước thiết kế của đường dây đe dọa mất an toàn, hỏa hoạn ở những vùng đường dây đi qua hoặc các thiết bị không đủ tiêu chuẩn vận hành.

- Trong vòng 8 giờ nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua ba lần đóng lại tốt (kể cả lần tự động đóng lại), nhân viên vận hành phải:

- Tạm thời khoá rơ le tự đóng lại. Nếu sau 8 giờ tiếp theo không xuất hiện lại sự cố thì đưa rơ le tự đóng lại vào vận hành. Nếu trong vòng 8 giờ tiếp theo lại xuất hiện sự cố, cô lập đường dây và bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành đi kiểm tra sửa chữa.

- Nếu đường dây có phân đoạn, tiến hành phân đoạn để đóng lại các đoạn đường dây để xác định đoạn sự cố và làm biện pháp an toàn, giao cho Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra sửa chữa.

- Đối với những đường dây có nhiều trạm nhánh rẽ, trước lúc đóng điện toàn tuyến lần thứ nhất phải cắt hết các máy cắt tổng của máy biến áp nhánh rẽ. Trước khi khôi phục lại máy biến áp nhánh rẽ, phải kiểm tra và điều chỉnh nấc của máy biến áp có bộ điều áp dưới tải về vị trí thích hợp với điện áp đường dây.

- Đối với những đường dây bị sự cố vĩnh cửu, trước khi giao cho đơn vị quản lý đi kiểm tra sửa chữa, cấp điều độ có quyền điều khiển phải yêu cầu các nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện kiểm tra sơ bộ tình hình thiết bị nối với đường dây đó trong phạm vi hàng rào nhà máy điện, trạm điện.

- Trước khi giao đường dây cho đơn vị quản lý đi kiểm tra sửa chữa nhân viên vận hành phải làm đầy đủ các thủ tục và biện pháp an toàn theo quy phạm, quy trình an toàn quy định.

## Mục 3. Xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35kV trở xuống

- Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển khi sự cố đường dây từ 35 kV trở xuống

Khi máy cắt đường dây nhảy, Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải ghi nhận và báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Tên máy cắt nhảy, số lần nhảy, tình trạng của máy cắt;

- Rơ le bảo vệ, tự động tác động, các tín hiệu đã chỉ thị, các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác;

- Tình trạng điện áp đường dây;

- Tình trạng làm việc của các thiết bị khác tại cơ sở;

- Thời tiết tại địa phương.

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

- Nếu tự động đóng lại thành công, Điều độ viên phải thu thập thông tin từ các trạm điện đầu đường dây bị sự cố, kiểm tra tình trạng của máy cắt, thiết bị bảo vệ và tự động, giao đoạn đường dây được xác định có sự cố thoáng qua cho Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra bằng mắt với lưu ý đường dây đang mang điện, điểm nghi ngờ sự cố và làm báo cáo sự cố theo quy định.

- Nếu tự động đóng lại không thành công, Điều độ viên phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự cố mở rộng (quá tải đường dây hoặc thiết bị…), phân tích sự cố để khôi phục lại đường dây bị sự cố theo quy định tại Điều 24 của Quy trình này và làm báo cáo sự cố theo quy định.

- Nếu xuất hiện điểm chạm đất trên lưới điện có điểm trung tính không nối đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang phải tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để cô lập điểm chạm đất. Một số biện pháp cơ bản để xác định và cô lập điểm chạm đất đối với lưới điện có điểm trung tính cách điện hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang:

- Căn cứ vào các thông số ghi nhận được khi xuất hiện sự cố để xác định phần tử bị sự cố, tiến hành phân đoạn, cô lập phần tử chạm đất để xử lý.

- Trường hợp không xác định được ngay phần tử bị sự cố thực hiện lần lượt các bước sau để xác định:

- Kiểm tra các phần tử thuộc thanh cái và từ thanh cái đến hàng rào trạm điện;

- Phân tách lưới có điểm chạm đất ra thành các vùng để kiểm tra;

- Lần lượt thao tác tách từng phần tử trong vùng có điểm chạm đất theo nguyên tắc tách phần tử ít quan trọng trước đến khi phát hiện được phần tử bị sự cố;

- Sau khi xác định được phần tử bị sự cố, phải tiến hành phân đoạn, cô lập phần tử chạm đất để xử lý.

- Khôi phục đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

- Khi sự cố đường dây, máy cắt đường dây nhảy, được phép đóng điện lại đường dây không quá 3 lần, kể cả lần tự động đóng lại không thành công. Đối với các đường dây đi qua khu vực dân cư, Đơn vị quản lý vận hành căn cứ vào tình hình thực tế có quy định riêng trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người, thiết bị điện và khả năng đóng lại thành công.

- Không cho phép đóng lại đường dây khi đang trong thời gian thực hiện sửa chữa nóng.

- Không được đóng điện đường dây trong trường hợp máy cắt đường dây nhảy khi có gió cấp 6 trở lên, lụt lớn đe dọa mất an toàn, hỏa hoạn ở những vùng đường dây đi qua hoặc các thiết bị không đủ tiêu chuẩn vận hành.

- Trong vòng 8 giờ nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua bốn lần đóng lại tốt (kể cả lần tự động đóng lại), nhân viên vận hành phải:

- Tạm thời khoá rơ le tự đóng lại. Nếu sau 8 giờ tiếp theo không xuất hiện lại sự cố thì đưa rơ le tự đóng lại vào vận hành. Nếu trong vòng 8 giờ tiếp theo lại xuất hiện sự cố, cô lập đường dây và bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành đi kiểm tra sửa chữa.

- Nếu đường dây có phân đoạn, tiến hành phân đoạn để đóng lại các đoạn đường dây để xác định đoạn sự cố và làm biện pháp an toàn, giao cho Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra sửa chữa.

- Đối với các đường dây có phân đoạn, nếu đã đóng điện lần thứ nhất không thành công, nhân viên vận hành phải

- Tiến hành phân đoạn (tại điểm đã được quy định cụ thể), khoanh vùng để phát hiện và cô lập đoạn đường dây bị sự cố, nhanh chóng cấp điện lại cho khách hàng;

- Dựa vào tín hiệu rơ le bảo vệ, dòng ngắn mạch (nếu đo được) để phân đoạn;

- Thực hiện các biện pháp an toàn giao đoạn đường dây bị sự cố vĩnh cửu cho đơn vị quản lý kiểm tra, sửa chữa.

## Mục 4. Xử lý sự cố đường cáp

- Xử lý quá tải, chạm đất đường cáp

- Đường cáp có cấp điện áp dưới 35kV có thể cho phép vận hành quá tải, thời gian và dòng quá tải cho phép phụ thuộc vào tải của đường cáp này trước đó theo quy định của nhà chế tạo hoặc quy định riêng của Đơn vị quản lý vận hành. Đối với đường cáp có cấp điện áp từ 35 kV trở lên, không cho phép vận hành quá tải nếu không có quy định về thời gian cho phép quá tải của nhà chế tạo.

- Trong trường hợp lưới điện có trung tính cách điện, cho phép đường cáp làm việc trong tình trạng một pha chạm đất cho đến khi khắc phục được điểm chạm đất. Khi phát hiện có một pha chạm đất, Đơn vị quản lý vận hành phải lập tức tìm và sữa chữa hư hỏng trong thời gian ngắn nhất. Ở lưới điện đấu nối trực tiếp với máy phát điện, nếu không có quy định riêng, chế độ vận hành một điểm chạm đất chỉ cho phép kéo dài không quá 2 giờ.

- Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển khi sự cố đường cáp

Khi máy cắt của đường cáp nhảy, Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải ghi nhận và báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Báo cáo ngay:

  - Tên máy cắt nhảy, rơ le bảo vệ tác động theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm;

  - Đường dây, đường cáp hoặc thiết bị điện đang vận hành bị quá tải, quá áp, thấp áp (nếu xuất hiện do sự cố).

- Gửi báo cáo nhanh về cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi xử lý sự cố xong:

- Pha sự cố, khoảng cách sự cố (nếu ghi nhận được);

- Các thông số liên quan đến cáp nếu có (áp lực dầu hoặc khí ...);

- Các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác (gửi kèm theo báo cáo nhanh).

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường cáp

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự cố mở rộng.

- Yêu cầu các Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển kiểm tra sơ bộ tình hình thiết bị nối với đường cáp đó trong phạm vi hàng rào nhà máy điện hoặc trạm điện.

- Trước khi giao đường cáp cho Đơn vị quản lý vận hành đi kiểm tra sửa chữa phải làm đầy đủ các thủ tục và biện pháp an toàn theo quy phạm an toàn quy định, lưu ý thời gian đóng tiếp địa theo quy định riêng đối với từng loại cáp.

- Khôi phục lại đường dây bị sự cố theo quy định tại Điều 28 Quy trình này.

- Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.

- Khôi phục lại đường cáp sau khi nhảy sự cố

- Không cho phép đóng lại đường cáp khi bảo vệ rơ le chống các dạng ngắn mạch trong phạm vi đường cáp tác động. Điều độ viên phải giao cho Đơn vị quản lý vận hành tiến hành thí nghiệm kiểm tra cách điện của đường cáp này. Chỉ sau khi đơn vị quản lý xác nhận đường cáp đủ tiêu chuẩn vận hành hoặc đường cáp bị cắt điện sự cố là do bảo vệ rơ le tác động nhầm, Điều độ viên mới được phép đóng lại đường cáp này.

- Đối với trường hợp hỗn hợp đường dây trên không và đường cáp (chiều dài đường cáp từ 30% trở lên so với tổng chiều dài đường dây), việc cho phép đóng lại do đơn vị quản lý vận hành quy định căn cứ trên khả năng đóng lại thành công.

- Đối với trường hợp đường cáp chỉ là đoạn ngắn của đường dây trên không (chiều dài đường cáp không vượt quá 30% tổng chiều dài đường dây), nếu không có quy định riêng thì chỉ cho phép đóng lại một lần (kể cả lần tự động đóng lại). Chỉ đóng lại đường dây trên không và đoạn cáp khi đã xác định sự cố là thoáng qua và xảy ra trên đường dây trên không hoặc đã thực hiện thí nghiệm kiểm tra cách điện đoạn cáp (đoạn cáp đủ tiêu chuẩn đóng điện).

- Cho phép đóng lại đường cáp sau khi phân tích sự cố bảo vệ rơ le tác động là do ngắn mạch thoáng qua ngoài phạm vi đường cáp.

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ SỰ CỐ THIẾT BỊ NHẤT THỨ

## Mục 1. Xử lý sự cố máy phát điện

- Xử lý quá tải máy phát

Khả năng quá tải máy phát điện (dòng điện stator và thời gian cho phép) theo quy trình vận hành máy phát điện soạn thảo trên cơ sở quy định của nhà chế tạo. Khi máy phát điện có cảnh báo quá tải, nhân viên vận hành xử lý như sau:

- Trưởng ca nhà máy điện:

  - Xử lý quá tải máy phát điện theo quy trình vận hành máy phát điện do nhà máy ban hành;

  - Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển, đề xuất các yêu cầu xử lý quá tải.

- Điều độ viên:

- Cho phép Trưởng ca nhà máy điện giảm công suất P (MW) hoặc giảm công suất Q (MVar) máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp đe doạ ngừng sự cố máy phát điện.

- Thực hiện ngay các biện pháp điều khiển tần số hoặc điện áp khi giảm công suất P hoặc Q của máy phát điện tuỳ thuộc vào tần số và điện áp của hệ thống điện.

- Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ khẩn cấp nếu tần số hoặc điện áp thấp dưới giới hạn cho phép.

- Xử lý quá kích thích máy phát điện

Khả năng quá kích thích máy phát điện (dòng điện rotor và thời gian cho phép) theo quy trình vận hành máy phát điện soạn thảo trên cơ sở quy định của nhà chế tạo. Khi máy phát điện có cảnh báo quá kích thích, nhân viên vận hành xử lý như sau:

- Trưởng ca nhà máy điện:

  - Xử lý quá kích thích máy phát điện theo quy trình vận hành máy phát điện do nhà máy ban hành;

  - Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển, đề xuất các yêu cầu xử lý quá kích thích.

- Điều độ viên:

- Thực hiện ngay các biện pháp điều khiển điện áp để tăng điện áp khu vực gần nhà máy điện.

- Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ khẩn cấp nếu điện áp thấp dưới giới hạn cho phép.

- Xử lý kích thích tối thiểu máy phát điện

Khả năng tiêu thụ Q (MVar) của máy phát điện theo quy trình vận hành máy phát điện soạn thảo trên cơ sở quy định của nhà chế tạo. Khi máy phát điện có cảnh báo kích thích tối thiểu, nhân viên vận hành xử lý như sau:

- Trưởng ca nhà máy điện:

- Xử lý kích thích tối thiểu máy phát điện theo quy trình vận hành máy phát điện do nhà máy ban hành;

- Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển, đề xuất các yêu cầu xử lý kích thích tối thiểu.

- Điều độ viên:

- Thực hiện ngay các biện pháp điều khiển điện áp để giảm điện áp khu vực gần nhà máy điện.

- Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ khẩn cấp nếu điện áp cao quá giới hạn cho phép.

- Xử lý của Trưởng ca khi máy phát điện bị nhảy sự cố

- Xử lý sự cố máy phát điện theo quy trình vận hành máy phát điện do nhà máy ban hành.

- Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Tên tổ máy phát điện bị sự cố, rơ le bảo vệ tác động theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm;

- Ảnh hưởng của sự cố máy phát điện tại nhà máy điện (quá tải đường dây, dao động điện áp...).

- Gửi báo cáo nhanh về cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi xử lý sự cố xong:

- Chi tiết về rơ le bảo vệ theo chức năng và phân tích sơ bộ nguyên nhân, đánh giá sự cố và dự kiến thời gian đưa trở lại vận hành;

- Các hiện tượng bất thường xảy ra tại nhà máy điện nếu xuất hiện do sự cố;

- Các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác (gửi kèm theo báo cáo nhanh).

- Xử lý của Điều độ viên khi máy phát điện nhảy sự cố

- Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ cảnh báo hoặc khẩn cấp hoặc cực kỳ khẩn cấp do sự cố máy phát điện.

- Đưa máy phát điện trở lại vận hành căn cứ theo quy định tại Điều 34 của Quy trình này.

- Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.

- Khôi phục máy phát điện sau sự cố

- Nếu bảo vệ tác động do sự cố bên ngoài máy phát điện thì sau khi Trưởng ca nhà máy điện kiểm tra sơ bộ máy phát điện không có hiện tượng gì bất thường, cho phép đưa máy phát điện vào vận hành.

- Nếu bảo vệ tác động do sự cố nội bộ trong máy phát điện (bảo vệ so lệch, chạm đất stator hoặc rotor…) hoặc sự cố thiết bị liên quan đến máy phát điện (tuabin, lò hơi…), thao tác cô lập máy phát điện và bàn giao máy phát điện bị sự cố cho Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa. Trước khi đưa máy phát điện vào vận hành phải có ý kiến đảm bảo máy phát điện đủ tiêu chuẩn vận hành của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của Đơn vị quản lý vận hành (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền).

## Mục 2. Xử lý sự cố máy biến áp

- Xử lý quá tải máy biến áp

- Nếu không có quy định riêng theo yêu cầu của nhà chế tạo, máy biến áp với mọi dạng làm mát, không phụ thuộc thời gian và trị số của dòng điện trước khi sự cố, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường làm mát, khi sự cố đều được phép quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau đây:

Đối với các máy biến áp dầu:

| Quá tải theo dòng điện (%) | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải (phút) | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Đối với các máy biến áp khô:

| Quá tải theo dòng điện (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải (phút) | 60 | 45 | 32 | 18 | 5 |

Các máy biến áp đều được phép quá tải đến 40% so với dòng điện định mức nhiều lần nếu tổng số thời gian quá tải ở mức trên không quá 6 giờ một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp với điều kiện hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93. Khi đó phải tận dụng hết khả năng mọi trang bị làm mát của máy biến áp và thường xuyên kiểm tra nhiệt độ dầu và cuộn dây của máy biến áp.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển xử lý quá tải máy biến áp:

- Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển các thông tin sau:

- Thời gian bắt đầu và mức mang tải trên 90%, 100%, 110% giá trị định mức;

- Nhiệt độ dầu và cuộn dây của máy biến áp (theo dõi liên tục, báo cáo ngay khi có sự thay đổi);

- Thời gian cho phép quá tải.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống làm mát MBA và xử lý nếu có hư hỏng.

- Điều độ viên xử lý quá tải máy biến áp thuộc quyền điều khiển ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo quy định tại Chương V Quy trình này.

- Xử lý quá áp máy biến áp

- Nếu không có quy định riêng theo yêu cầu của nhà chế tạo, máy biến áp được phép quá áp như sau:

- Trong điều kiện vận hành bình thường:

- Cho phép máy biến áp được vận hành lâu dài với điện áp cao hơn điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp 5% với điều kiện máy biến áp không bị quá tải và 10% với điều kiện tải qua máy biến áp không quá 25% công suất định mức của máy biến áp.

- Cho phép máy biến áp được vận hành với điện áp cao hơn điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ trong một ngày đêm) với điều kiện máy biến áp không bị quá tải.

- Trong điều kiện sự cố:

- Các máy biến áp tăng áp và hạ áp, máy biến áp tự ngẫu ở điểm trung tính không có đầu phân áp hoặc không nối với máy biến áp điều chỉnh nối tiếp được phép làm việc lâu dài với điện áp cao hơn điện áp định mức 10% với điều kiện máy biến áp không bị quá tải.

- Đối với máy biến áp tự ngẫu ở điểm trung tính có đầu phân áp hoặc nối với máy biến áp điều chỉnh nối tiếp, mức tăng điện áp cho phép được xác định theo số liệu của nhà chế tạo.

- Không cho phép điện áp vận hành vượt quá 20% so với điện áp định mức của đầu phân áp tương ứng, nhân viên vận hành phải thực hiện tách ngay máy biến áp khỏi vận hành để tránh hư hỏng.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển xử lý quá áp máy biến áp:

- Trường hợp máy biến áp có điều áp dưới tải: Tự chuyển nấc phân áp để máy biến áp không bị quá áp, sau đó báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển.

- Trường hợp máy biến áp có nấc phân áp cố định: Báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển nếu máy biến áp bị quá áp quá giới hạn cho phép.

- Điều độ viên điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ để máy biến áp thuộc quyền điều khiển không bị quá điện áp cho phép.

- Xử lý máy biến áp có những hiện tượng khác thường

- Nếu máy biến áp có những hiện tượng khác thường như chảy dầu, thiếu dầu, bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác thường, phát nóng cục bộ ở đầu cốt sứ, bộ điều áp dưới tải hoạt động không bình thường..., Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải tìm mọi biện pháp để giải quyết, đồng thời báo cáo với cấp điều độ có quyền điều khiển, lãnh đạo trực tiếp và ghi vào sổ nhật ký vận hành.

- Khi rơ le hơi tác động báo tín hiệu phải tiến hành xem xét bên ngoài máy biến áp, lấy mẫu khí trong rơ le để phân tích và kiểm tra tính chất cháy của khí:

            - Nếu khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản phẩm do phân hủy chất cách điện phải nhanh chóng tách máy biến áp.

            - Trường hợp chất khí không mầu, không mùi, không đốt cháy được thì vẫn có thể để máy biến áp tiếp tục vận hành và phải tăng cường kiểm tra giám sát tình trạng máy biến áp.

- Các trường hợp phải tách máy biến áp ra khỏi vận hành

1. Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng điện trong máy biến áp;

2. Sự phát nóng của máy biến áp tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm mát bình thường và không bị quá tải;

3. Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an toàn;

4. Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp;

5. Mầu sắc của dầu thay đổi đột ngột;

6. Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, áp lực dầu của các sứ kiểu kín không nằm trong quy định của nhà chế tạo, đầu cốt bị nóng đỏ;

7. Kết quả phân tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu chuẩn, hoặc độ chớp cháy giảm quá 5oC so với lần thí nghiệm trước, hoặc kết quả phân tích khí cháy tăng nhanh so với lần thí nghiệm trước.

- Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển khi máy biến áp nhảy sự cố

- Xử lý sự cố máy biến áp theo quy trình vận hành máy biến áp do Đơn vị quản lý vận hành ban hành. Chuyển tự dùng xoay chiều sang nhận từ nguồn dự phòng khác nếu mất tự dùng xoay chiều do sự cố máy biến áp.

- Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Tên máy biến áp bị sự cố, rơ le bảo vệ tác động theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm;

- Ảnh hưởng của sự cố máy biến áp (quá tải máy biến áp còn lại, mất điện tự dùng...).

- Gửi báo cáo nhanh về cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi xử lý sự cố xong:

- Chi tiết về rơ le bảo vệ theo chức năng và phân tích sơ bộ nguyên nhân sự cố (do ngắn mạch ngoài, do sự cố nội bộ máy biến áp…);

- Các hiện tượng bất thường xảy ra tại đơn vị nếu xuất hiện do sự cố;

- Các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác (gửi kèm theo báo cáo nhanh).

- Xử lý của Điều độ viên khi máy biến áp nhảy sự cố

- Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ cảnh báo hoặc khẩn cấp hoặc cực kỳ khẩn cấp do sự cố máy biến áp.

- Đưa máy biến áp trở lại vận hành căn cứ theo quy định tại Điều 41 của Quy trình này.

- Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.

- Khôi phục máy biến áp sau sự cố

- Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ khác ngoài so lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu có thể đóng máy biến áp trở lại làm việc sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài không phát hiện có dấu hiệu bất thường.

- Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do tác động của hai bảo vệ nội bộ máy biến áp là so lệch và hơi (hoặc dòng dầu, áp lực dầu): Giao máy biến áp cho Đơn vị quản lý vận hành tiến hành các thí nghiệm cần thiết, chỉ cho phép đưa máy biến áp vào làm việc trở lại sau khi đã thí nghiệm, kiểm tra thử nghiệm các thông số, phân tích mẫu khí, mẫu dầu và khắc phục những nhược điểm bất thường đã phát hiện. Máy biến áp chỉ được đưa trở lại vào vận hành khi có văn bản đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện vận hành của Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền) của Đơn vị quản lý vận hành.

- Trường hợp chỉ có một trong các bảo vệ nội bộ tác động: Giao máy biến áp cho đơn vị quản lý tiến hành thí nghiệm kiểm tra mạch bảo vệ nội bộ máy biến áp. Nếu qua kiểm tra phát hiện bảo vệ nội bộ của máy biến áp tác động là do hư hỏng trong mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục, cho phép đưa máy biến áp vào vận hành. Nếu kiểm tra mạch bảo vệ nội bộ không phát hiện hư hỏng, đơn vị quản lý phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết quy định tại khoản 2 của Điều này. Máy biến áp chỉ được đưa trở lại vào vận hành khi có văn bản đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện vận hành của Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền) của Đơn vị quản lý vận hành.

- Trường hợp đặc biệt, nếu việc ngừng vận hành máy biến áp dẫn đến việc ngừng cấp điện một khu vực lớn và máy biến áp đó chỉ bị cắt bởi một trong các bảo vệ nội bộ của máy biến áp và không thấy có dấu hiệu bên ngoài chứng tỏ máy biến áp hư hỏng, được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền) của Đơn vị quản lý vận hành, cho phép dùng máy cắt đóng lại máy biến áp một lần.

## Mục 3. Xử lý sự cố các thiết bị nhất thứ khác

- Xử lý quá tải thiết bị điện nhất thứ khác

- Mức quá tải và thời gian cho phép quá tải của thiết bị nhất thứ khác (máy cắt, dao cách ly, máy biến dòng điện, tụ bù dọc…) căn cứ theo tài liệu của nhà chế tạo.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển mức quá tải và thời gian cho phép quá tải.

- Điều độ viên xử lý quá tải thiết bị điện nhất thứ thuộc quyền điều khiển ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo quy định tại Chương V của Quy trình này.

- Xử lý quá áp thiết bị điện nhất thứ khác

- Điện áp lớn nhất cho phép thiết bị nhất thứ khác vận hành lâu dài căn cứ theo tài liệu của nhà chế tạo.

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển nếu điện áp trên thiết bị điện cao quá mức cho phép.

- Điều độ viên điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ để thiết bị điện thuộc quyền điều khiển không bị quá điện áp cho phép.

- Xử lý sự cố tụ bù dọc

- Nhân viên vận hành tại trạm điện hoặc trung tâm điều khiển:

  - Xử lý sự cố tụ bù dọc theo quy trình vận hành do Đơn vị quản lý vận hành ban hành;

  - Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển thông tin về rơle bảo vệ và tự động tác động, khả năng đưa tụ bù dọc trở lại vận hành.

- Điều độ viên tại cấp điều độ có quyền điều khiển:

  - Xử lý sự cố đường dây nếu sự cố tụ bù dọc gây nhảy sự cố đường dây;

  - Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ nếu điện áp trên lưới điện thuộc quyền điều khiển nằm ngoài giá trị cho phép;

  - Điều khiển nguồn điện để giảm công suất truyền tải trên đường dây nếu điện áp trên lưới điện thuộc quyền điều khiển thấp ở gần mức cực kỳ khẩn cấp;

  - Phân tích rơle bảo vệ tác động của tụ bù dọc để quyết định đưa trở lại vào vận hành hay cô lập tụ bù dọc:

    - Trường hợp sự cố là do hư hỏng bên trong nội bộ tụ bù dọc, thao tác cô lập tụ bù dọc và bàn giao Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa.

    - Trường hợp sự cố là do các yếu tố bên ngoài (quá tải, ngắn mạch ngoài đường dây…), cho phép đưa tụ bù dọc trở lại vận hành khi đủ điều kiện.

- Xử lý sự cố kháng bù ngang

- Nhân viên vận hành tại trạm điện hoặc trung tâm điều khiển:

  - Xử lý sự cố kháng bù ngang theo quy trình vận hành do Đơn vị quản lý vận hành ban hành;

  - Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển thông tin về rơle bảo vệ, thông số điện áp, khả năng đưa kháng bù ngang trở lại vận hành.

- Điều độ viên tại cấp điều độ có quyền điều khiển:

  - Xử lý sự cố đường dây nếu sự cố kháng bù ngang gây nhảy sự cố đường dây;

  - Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ nếu điện áp trên lưới điện thuộc quyền điều khiển cao hơn giá trị cho phép;

  - Phân tích rơle bảo vệ tác động của kháng bù ngang để quyết định đưa trở lại vào vận hành hay cô lập kháng bù ngang:

    - Trường hợp sự cố là do bảo vệ rơ le chống sự cố nội bộ kháng bù ngang tác động (so lệch, hơi…), thao tác cô lập kháng bù ngang và bàn giao Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa.

    - Trường hợp sự cố là do bảo vệ rơ le chống sự cố bên ngoài kháng bù ngang tác động (quá dòng, quá nhiệt…), cho phép đưa kháng bù ngang trở lại vận hành.

- Xử lý sự cố tụ bù ngang, máy bù đồng bộ, máy bù tĩnh

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển:

  - Xử lý sự cố tụ bù ngang, máy bù đồng bộ, máy bù tĩnh theo quy trình vận hành do Đơn vị quản lý vận hành ban hành;

  - Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển về sự cố, thông số điện áp nếu nằm ngoài giá trị cho phép.

- Điều độ viên tại cấp điều độ có quyền điều khiển:

  - Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ nếu điện áp trên lưới điện thuộc quyền điều khiển nằm ngoài giá trị cho phép;

  - Lệnh Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển cô lập tụ bù ngang, máy bù đồng bộ, máy bù tĩnh bị sự cố bàn giao Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa.

- Xử lý sự cố máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp

- Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển:

- Xử lý nếu có cháy nổ theo quy trình do Đơn vị quản lý vận hành ban hành;

- Báo cáo ngay cấp điều độ có quyền điều khiển về sự cố, đường dây hoặc thiết bị điện hoặc thanh cái bị nhảy sự cố;

- Thao tác cô lập thiết bị điện bị sự cố theo lệnh của cấp điều độ có quyền điều khiển.

- Điều độ viên tại cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Xử lý sự cố đường dây, thiết bị điện, thanh cái liên quan;

- Lệnh Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển cô lập thiết bị điện bị sự cố bàn giao Đơn vị quản lý vận hành sửa chữa;

- Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.

# CHƯƠNG V

# XỬ LÝ CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO, KHẨN CẤP VÀ CỰC KỲ KHẨN CẤP

## Mục 1. Xử lý chế độ cảnh báo

- Chế độ cảnh báo

- Hệ thống điện truyền tải vận hành ở chế độ cảnh báo khi tồn tại một trong các điều kiện sau đây:

  - Mức dự phòng điều tần, dự phòng quay, dự phòng khởi động nhanh thấp hơn mức quy định ở chế độ vận hành bình thường theo Cục Điều tiết điện lực quy định;

  - Mức độ mang tải của các đường dây và trạm biến áp chính trong lưới điện truyền tải trên 90% nhưng không vượt quá giá trị định mức;

  - Khả năng xảy ra thiên tai hoặc các điều kiện thời tiết bất thường có thể gây ảnh hưởng tới an ninh hệ thống điện;

  - Khả năng xảy ra các vấn đề về an ninh, quốc phòng có thể đe dọa an ninh hệ thống điện.

- Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ cảnh báo

- Tăng công suất các nhà máy điện đang phát non tải để mức dự phòng điều tần đạt hoặc cao hơn hơn mức quy định.

- Khởi động các tổ máy phát dự phòng khởi động nhanh để mức dự phòng quay đạt hoặc cao hơn mức quy định.

- Điều khiển công suất các nhà máy điện (dự phòng quay, khởi động nhanh) để mức độ mang tải của các đường dây và trạm biến áp chính trong lưới điện truyền tải không vượt quá 90% giá trị định mức.

- Giảm công suất truyền tải trên đường dây 500 kV, 220 kV trong khu vực có khả năng xảy ra thiên tai hoặc các điều kiện thời tiết bất thường hoặc khả năng xảy ra các vấn đề về an ninh, quốc phòng có thể đe dọa an ninh hệ thống điện.

- Yêu cầu nhân viên quản trị mạng đưa thông tin cảnh báo lên trang Web chính thức của thị trường điện khi đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng không đưa được hệ thống trở lại chế độ vận hành bình thường.

## Mục 2. Xử lý chế độ khẩn cấp

- Chế độ khẩn cấp

- Hệ thống điện truyền tải vận hành ở chế độ khẩn cấp khi tồn tại một trong các điều kiện sau đây:

- Tần số hệ thống vượt ra ngoài phạm vi cho phép cho chế độ vận hành bình thường, nhưng nằm trong dải tần số cho phép đối với trường hợp xảy ra sự cố một phần tử trong hệ thống quy định tại Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải;

- Điện áp tại một nút bất kỳ trên lưới điện truyền tải nằm ngoài phạm vi cho phép trong chế độ vận hành bình thường, nhưng nằm trong dải điện áp cho  phép đối với trường hợp xảy ra sự cố một phần tử trong hệ thống điện quy định tại Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải;

- Mức mang tải của bất kỳ thiết bị điện nào trong lưới điện truyền tải hoặc thiết bị điện đấu nối vào lưới điện truyền tải vượt quá giá trị định mức nhưng dưới 110% giá trị định mức mà thiết bị này khi bị sự cố do quá tải có thể dẫn đến chế độ vận hành cực kỳ khẩn cấp.

- Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ khẩn cấp

- Điều khiển tần số theo quy định tại Quy trình điều độ để đưa tần số về phạm vi cho phép trong chế độ vận hành bình thường.

- Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ để đưa điện áp về phạm vi cho phép trong chế độ vận hành bình thường.

- Xử lý quá tải đường dây hoặc thiết bị điện:

- Điều khiển công suất các nhà máy điện (dự phòng quay, khởi động nhanh) để đường dây hoặc thiết bị điện không bị quá tải.

- Thay đổi kết lưới theo kết quả đã được tính toán trước nhằm thay đổi trào lưu công suất trên hệ thống điện để giảm công suất truyền tải trên đường dây hoặc thiết bị điện đang bị quá tải.

## Mục 3. Xử lý chế độ cực kỳ khẩn cấp

- Chế độ cực kỳ khẩn cấp

- Hệ thống điện truyền tải vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp khi tồn tại một trong các điều kiện sau đây:

- Tần số hệ thống nằm ngoài dải tần số cho phép đối với trường hợp xảy ra sự cố một phần tử trong hệ thống quy định tại Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải;

- Điện áp tại một nút bất kỳ trên lưới điện truyền tải nằm ngoài dải điện áp cho phép đối với trường hợp xảy ra sự cố một phần tử quy định tại Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải;

- Mức mang tải của bất kỳ thiết bị nào trong lưới điện truyền tải hoặc thiết bị đấu nối với lưới điện truyền tải trên 110% giá trị định mức mà thiết bị này khi bị sự cố do quá tải có thể dẫn đến tan rã từng phần hệ thống điện;

- Khi lưới điện truyền tải đang ở chế độ vận hành khẩn cấp, các biện pháp được thực hiện để đưa hệ thống về trạng thái vận hành ổn định không thực hiện được dẫn tới hiện tượng tan rã từng phần hệ thống, tách đảo hoặc sụp đổ điện áp hệ thống.

- Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ cực kỳ khẩn cấp

- Điều khiển tần số theo quy định tại Quy trình điều độ để đưa tần số về phạm vi cho phép trong chế độ vận hành bình thường.

- Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ để đưa điện áp về phạm vi cho phép trong chế độ vận hành bình thường.

- Xử lý quá tải đường dây hoặc thiết bị điện:

- Điều khiển công suất các nhà máy điện (dự phòng quay, khởi động nhanh) để đường dây hoặc thiết bị điện không bị quá tải trên 110%.

- Thay đổi kết lưới theo kết quả đã được tính toán trước nhằm thay đổi trào lưu công suất trên hệ thống điện để giảm công suất truyền tải trên đường dây hoặc thiết bị điện đang bị quá tải trên 110%.

- Sa thải phụ tải đầu nguồn (theo Quy trình trình tự thủ tục sa thải phụ tải của hệ thống điện trong chế độ sự cố) để đường dây hoặc thiết bị điện không bị quá tải trên 110%.

## Mục 4. Xử lý sự cố mất điện thanh cái tại trạm điện, nhà máy điện

- Xử lý của nhân viên vận hành trạm điện, nhà máy điện khi sự cố mất điện thanh cái

Khi xảy ra mất điện thanh cái, nhân viên vận hành trạm điện, nhà máy điện phải:

- Thực hiện xử lý sự cố theo quy trình xử lý sự cố riêng của đơn vị, xử lý sự cố thiết bị liên quan đến thanh cái mất điện.

- Kiểm tra hoặc tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt nối thanh cái bị sự cố mất điện.

- Kiểm tra toàn bộ thanh cái bị sự cố mất điện và các thiết bị liên quan để phát hiện điểm sự cố.

- Báo cáo ngay về cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt.

- Đảm bảo thanh cái và các thiết bị đủ điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại.

- Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển tiến hành thao tác cô lập đường dây, thiết bị bị sự cố.

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố mất điện thanh cái

- Thực hiện xử lý sự cố thanh cái tại trạm điện hoặc nhà máy điện theo quy trình xử lý sự cố do đơn vị ban hành, thực hiện các biện pháp điều khiển phù hợp để ngăn chặn sự cố mở rộng.

- Phân tích sự cố, xác định nguyên nhân gây sự cố mất điện thanh cái tại trạm điện hoặc nhà máy điện.

- Lệnh thao tác cô lập đường dây, thiết bị gây sự cố mất điện thanh cái trạm điện hoặc nhà máy điện.

- Lệnh khôi phục lại thanh cái và đường dây, thiết bị điện nối thanh cái sau khi đã cô lập phần tử sự cố hoặc đã sửa chữa xong thanh cái bị sự cố.

- Làm báo cáo gửi về cấp điều độ có quyền kiểm tra về sự cố thanh cái và các đơn vị quản lý cấp trên theo quy định.

## Mục 5. Xử lý sự cố mất điện toàn trạm điện, nhà máy điện

- Xử lý của nhân viên vận hành trạm điện khi sự cố mất điện toàn trạm điện

Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện, nhân viên vận hành trạm điện phải:

- Thực hiện xử lý sự cố theo quy trình xử lý sự cố riêng của đơn vị, khởi động hoặc chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự dùng cần thiết cho trạm điện.

- Tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện. Các trường hợp đặc biệt do các yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ các máy cắt phải có quy định riêng để phù hợp.

- Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện.

- Báo cáo ngay về cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt.

- Đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại.

- Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển tiến hành thao tác cô lập đường dây, thiết bị bị sự cố (nếu có).

- Xử lý của nhân viên vận hành nhà máy điện khi sự cố mất điện toàn nhà máy điện

Khi xảy ra mất điện toàn nhà máy điện, Nhân viên vận hành nhà máy điện phải:

- Thực hiện xử lý sự cố theo quy trình xử lý sự cố riêng của đơn vị, khởi động hoặc chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự dùng cần thiết cho nhà máy điện.

- Tiến hành cắt toàn bộ máy cắt trong trạm điện của nhà máy điện. Trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ máy cắt thì phải có quy định riêng cho phù hợp.

- Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện, tình trạng các tổ máy phát điện.

- Báo cáo ngay về cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt; tình trạng các tổ máy phát điện.

- Đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại; các tổ máy không bị sự cố sẵn sàng hoà điện lại.

- Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển thao tác cô lập đường dây, thiết bị bị sự cố (nếu có).

- Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển phối hợp để nhanh chóng khôi phục lại tự dùng nhà máy điện (nếu sự cố nguồn điện dự phòng).

- Xử lý của Điều độ viên khi sự cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà máy điện

- Thực hiện xử lý sự cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà máy điện theo quy trình xử lý sự cố do đơn vị ban hành, thực hiện các biện pháp điều khiển phù hợp để ngăn chặn sự cố mở rộng.

- Phân tích sự cố, xác định nguyên nhân gây sự cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà máy điện.

- Lệnh thao tác cô lập đường dây, thiết bị gây sự cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà máy điện.

- Lệnh khôi phục lại toàn bộ trạm điện hoặc nhà máy điện bị ảnh hưởng bởi sự cố.

- Làm báo cáo gửi về cấp điều độ có quyền kiểm tra thiết bị bị sự cố và các đơn vị quản lý cấp trên theo quy định.

# CHƯƠNG VI

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức thực hiện

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị phát điện, các đơn vị truyền tải điện, các đơn vị phân phối điện, các cấp điều độ hệ thống điện và các tổ chức, cá nhân có trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm thực hiện Quy trình này.

- Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn việc thực hiện Quy trình này tới các đơn vị liên quan.

- Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị có liên quan phải kịp thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

- Hiệu lực thi hành

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm

- Quy trình này thay thế cho Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN ngày 13 tháng 3  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) ./.